## Конфигурация
Ввод / вывод | №1 аналог: Dfnfoss MCX20B; Carel cPCO | №2 аналог: Dfnfoss MCX08M2; Carel cPCO | №3 аналог: Dfnfoss AK-CC525 (550)+ Carel EVD Evo; Carel MPX Pro
Размер, модулей | 16 DIN | 8 DIN | 4-6 DIN
Аналоговые входы | 16 | 8 | 6
Цифровые входы | 21 | 8 | 4
| 1 быстрый | 1 быстрый | 0
Аналоговые выходы | ? (0/4-20mA) | ? (0/4-20mA) | ? (0/4-20mA)
| ? (PPM /PWM) | ? (PPM /PWM) | ? (PPM /PWM)
| 6 (0-10V) | 4 (0-10V) | 2 (0-10V)
Цифровые выходы | 16 (14NO+2NO/NC) | 6 (5NO+1NO/NC) | 4 (3NO+1NO/NC)
| 4 (SSR) | 2 (SSR) | 2 (SSR)
Часы | ● | ● | ●
Служебная индикация | ● | ● | ●
Служебная кнопка | ● | ● | ●
RS485 (дисплей) | ● | ● | ●
Разъём для установки опциональной сетевой карты | 2 | 1 | 1
Дисплей с кнопками управления | встроенный / внешний | встроенный/внешний | встроенный/внешний
Драйвер шагового двигателя | 1 или 2 опция | 1 опция | 1 или 2 опция
Подключение модуля резервного питания для закрытия вентиля | клеммы | клеммы | клеммы
USB device | ? опция | ? опция | ? опция
SD card | ? опция | ? опция | ? опция
Bluetooth | ? опция | ? опция | ? опция
Интегрируемые устройства
RS485 (внешняя карта) | порт 1 и/или порт 2 | порт 1 | порт 1
Ethernet (внешняя карта) | порт 1 и/или порт 2 | порт 1 | порт 1

## Общие данные
Элемент контроллера | Тип | Характеристики | Дополнительные вопросы
Исполнение корпуса |  | модульный, монтаж на DIN-рейку | Обработка цифровых входов, возможна через сдвиговые регистры ввода или расширители портов?
Материал |  | технополимеры | Нужна ли память? Ее тип и объем?
Огнестойкость |  | V2 (UL94) и 850°C в соответствии с IEC 60695
Испытание на твердость по Бриннелю |  | при 125°C в соответствии с IEC 60730-1
Сопротивление току утечки |  | ≥250В в соответствии с IEC 60112
Механические воздействия |  | группа исполнения N2 ГОСТ Р 52931 (частота вибрации от 10 до 55 Гц)
Цвет корпуса |  | ? Обсуждается
Степень защиты корпуса |  | IP20
Условия хранения |  | без дисплея: -40 до +70°С, 90% относительная влажность без конденсата; с дисплеем: -30 до +70°С, 90% относительная влажность без конденсата
Условия эксплуатации |  | без дисплея: -30 до +60°С, 90% относительная влажность без конденсата; с дисплеем: -20 до +60°С, 90% относительная влажность без конденсата
Клеммы |  | не менее 3,5, желательно 5
Питание контроллера |  | 24 V DC/AC ± 15% 50/60 Hz; (? опция - 230V AC ± 15% 50/60 Hz - обсуждается)
Аналоговые входы | NTC -50 до +90°С (10 kΩ±1% при 25°C) | АЦП 16 разрядов (12? Выше 14 будет шум + погрешность датчика, реально обеспечить 12 (4096). Для успокоения можно взять 14 (16384)); точность измерения - 0,3% от полной шкалы (для NTC погрешность 1°C в диапозоне -40 до +50, 3°C в диапозоне +50 до +90 ); дополнительное питание с защитой от КЗ для датчиков ±10%: 15В (24В?) - 200 мА, 5В 200мА; минимальное время опроса входов - 100 мс (0,5с? С учетом аппаратной/программной фильтрации надо получать четкие отфильтрованные данные каждые 0.5с, чаще смысла нет. Исходя из этого надо определить время опроса); максимальная частота измеряемого сигнала - не быстрее ПИДа и не более 10Гц (см. пред. пункт); диагностика обрыва цепи, КЗ, превышение напряжения
Pt1000 (-100 до 400°С)
0/5V
0/10V
0/4-20mA
Цифровые входы | сухой контакт | биполярные гальванически изолированные; напряжение входа - напряжение питания контроллера; минимальное время опроса входов - 100 мс (для программы чаще 0.5с не нужно, лучще хорошо отфильтровать); быстрые входы - макс. 2кГц, разрешение ± 1Гц
Аналоговые выходы | 0/4-20mA
PPM /PWM
| 0-10V | питание - внешнее; ? Оптоизоляция - обязательно. Реализовать дешево, как в Карле: ШИМ -> Оптопара -> RC -> ОУ -> напряжение. точность измерения - 1% от полной шкалы (8 бит дают точность 0.4%. Реально для управления клапанами и вентиляторами достаточно 1%); разрешение - 8 бит; максимальная нагрузка 1kΩ (10мА) защита выхода от подачи как минимум 24В. В Карле просто выход ОУ и он легко сгорает
Цифровые выходы | реле | реле 250В, не менее 5А
| SSR | 280V, 0,5A
Интерфейсы | RS485 по умолчанию | без изоляции, клеммы для подключения местного дисплея и/или контроллеров внутри щита
| RS485 с опто изоляцией | ? разъём(ы) для установки опциональной сетевой карты
Ethernet
?
| USB device | ? конфигурирование контроллера, стоимость
| Bluetooth | ? стоимость
Дисплей с кнопками управления |  | ? 22х8 символов, 6 кнопок, возможноть шрифта двойного размера и вывода графики
SD card |  | ? события, архивы
Часы |  | точность: ~15-20 сек / месяц
Батарейка |  | 3V литиевая в кроватке с возможностью замены
Служебные | индикация | 3 светодиода: зел, крас, жел (или 1 или 2 семисигмент. индикатора. Светодиоды видны издалека и легче воспринимаются, на индикаторах можно чуть подробнее отобразить инф) При отсутствии дисплея иметь возможность узнать сетевой адрес (IP или RS) возможно бегущая строка на индикаторе. Если сложно, то предусмотреть кнопку сброса адреса на заводской.
| кнопка | перезапуск контроллера, сброс адреса на заводской
| WatchDog Timer | можно внутренний контроллера
| внутренний сигнал | сигнал пропадания питания для сохранения данных в ППЗУ от блока питания
Драйвер шагового двигателя |  | ?
АВР (питание) | отдельные клеммы | для опций с шаговым двигателем подключение внешнего модуля питания, для закрытия ТРВ при пропадании основного питания
Интегрируемые сетевые карты / устройства
RS485 (внешняя карта) |  | с изоляцией
Ethernet (внешняя карта) |  | с изоляцией
Note on C13: Автор: Мне кажется проще использовать внешний блок питания? Дешево и небольшой!
Note on B14: Автор: Используется только NTC 10k
Note on C14: Автор: Превышение напряжения, это когда превышает конкретный заданный диапозон? Или ппревышение абсолютное? Проверка проводиться постоянно? Диагностика обрыва цепи, КЗ с какой частотой проверять?
Note on B15: Автор: Какая точность измерения? У Карла 1 град.
Note on B16: Автор: Общая точность 0.3%? Это во всем диапозоне температур?
Note on C19: Автор: Все оптопары на 220В или какая-то часть? Например 4 высоковольтные и остальные 24В? Быстрые входы это только измерение частоты или еще счетные входы (буду использовать МК)?
Note on B20: Автор: Не реализуем! Правильно.
Note on C22: Автор: Если внешнее питание, какой диапозон питания? По сути надо выставлять напряжение с шагом 0.1В? Скорость установки заданого значения напряжения?
Note on C23: Автор: Все реле на 5А, или еще несколько на 7А?
Note on B24: Автор: Это для ШИМа?
Note on B25: Автор: Может сделать оба изолированными?
Note on B26: Автор: Какая максимальная скорость планируется? 100 кбит/с ?
Note on C29: Автор: Это будет зависить от микроконтроллера
Note on C33: Автор: Это при температуре 25 град? А при всем диапозоне?
Note on B35: Автор: LEDs это внутри корпуса без световодов? Кнопка тоже внутри корпуса
Note on B36: Автор: Я так понимаю это кнопка RESET и она внутри корпуса?
Note on A40: Автор: Изначально обсуждали, что без него. Нужны параметры ШД?
Note on A41: Автор: Первую итерацию планировали без ШД
Note on A44: Автор: Здесь изолированый UART? Питание внешнее?
Note on A45: Автор: Внешнее питание?