## Конфигурация
Ввод / вывод | №1 аналог: Dfnfoss MCX20B; Carel cPCO | №2 аналог: Dfnfoss MCX08M2; Carel cPCO | №3 аналог: Dfnfoss AK-CC525 (550)+ Carel EVD Evo; Carel MPX Pro
Размер, модулей | 16 DIN | 8 DIN | 4-6 DIN
Аналоговые входы | 16 | 8 | 6
Цифровые входы | 21 | 8 | 4
| 1 быстрый | 1 быстрый | 0
Аналоговые выходы | 6 (0-10V) | 4 (0-10V) | 2 (0-10V)
Цифровые выходы | 16 (14NO+2NO/NC) | 6 (5NO+1NO/NC) | 4 (3NO+1NO/NC)
| 4 (SSR) | 2 (SSR) | 2 (SSR)
Часы | ● | ● | ●
Служебная индикация | ● | ● | ●
Служебная кнопка | ● | ● | ●
2хRS485 (дисплей и блоки раширения) | ● | ● | ●
Разъём для установки опциональной сетевой карты | 2 | 1 | 1
Встроенная память EEPROM | ● | ? опция | ? опция
Дисплей с кнопками управления | встроенный / внешний | встроенный/внешний | встроенный/внешний
Драйвер шагового двигателя | Внешний модуль | ?1 опция | 1 или 2 опция
USB device | ● | ● | ●
SD card | ● | ? опция | ? опция
Bluetooth | опция | ? опция | ? опция
Интегрируемые устройства
RS485 (внешняя карта) | порт 1 и/или порт 2 | порт 1 | порт 1
Ethernet (внешняя карта) | порт 1 и/или порт 2 | порт 1 | порт 1

## Общие данные
Элемент контроллера | Тип | Характеристики
Исполнение корпуса |  | модульный, монтаж на DIN-рейку
Материал |  | технополимеры
Огнестойкость |  | V2 (UL94) и 850°C в соответствии с IEC 60695
Испытание на твердость по Бриннелю |  | при 125°C в соответствии с IEC 60730-1
Сопротивление току утечки |  | ≥250В в соответствии с IEC 60112
Механические воздействия |  | группа исполнения N2 ГОСТ Р 52931 (частота вибрации от 10 до 55 Гц)
Цвет корпуса |  | ? Обсуждается
Степень защиты корпуса |  | IP20
Условия хранения |  | без дисплея: -40 до +70°С, 90% относительная влажность без конденсата; с дисплеем: -30 до +70°С, 90% относительная влажность без конденсата
Условия эксплуатации |  | без дисплея: -30 до +60°С, 90% относительная влажность без конденсата; с дисплеем: -20 до +60°С, 90% относительная влажность без конденсата;
Клеммы |  | не менее 3,5, желательно 5
Питание контроллера |  | 24 V DC/AC ± 15% 50/60 Hz встроенный изолированный; 230V AC ± 15% 50/60 Hz покупной, отдельный (внешний) блок питания;
Аналоговые входы | NTC -50 до +90°С (10 kΩ±1% при 25°C) | погрешность 1°C в диапозоне -40 до +50, 3°C в диапозоне +50 до +90
| Pt1000 (-100 до 400°С) | погрешность 1°C в диапозоне -100 до 200
| 0/5V | точность 0,3% от полной шкалы (при температуре 25°C)
0/10V
0/4-20mA
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 1. Ипользовать АЦП 16 бит; 2. Дополнительное питание для датчиков: 15В±10% 200мА, 5В±10% 200мА; 3. Максимальная частота измеряемого сигнала не более 10Гц; 4. Время опроса всех аналоговый входов 100 мс; 5. Диагностика обрыва цепи, КЗ цепи и превышения напряжения осуществляется посредством АЦП (програмно). Предусмотреть возможность измерять напряжение выше номинального диапозона на 20%;
Цифровые входы | сухой контакт | 1. Номинальное напряжение - 24 V DC/AC ± 15% 50/60 Hz (напряжение питания контроллера); 2. Биполярные гальванически изолированные; 3. Минимальное время опроса входов - 500 мс; 4. "Быстрые" входы - макс. 2кГц, разрешение ± 1Гц с возможностью счета импульсов (физически реализуются на плате, посредством изменения фильтра на выходе оптопары);
Аналоговые выходы | 0-10V | 1. Внешнее питание 24 V DC ± 15%; 2. Разрешение - 8 бит (255 шагов); 3. Точность установки напряжения - 100мВ (1% от полной шкалы); 4. Максимальная нагрузка - 1кОм (при 10В ток 10мА); 5. Защита входа от подачи 24В; 6. Реализация - оптоизолированный ШИМ с фильтрацией (ШИМ с сглаживающем RC фильтром); 7. Максимальная скорость нарастания сигнала 1В/С;
Цифровые выходы | реле | 1. Тип NO - 250AC/30DC, 5А; 2. Тип NO/NC - 250AC/30DC, 3А;
| SSR | 1.Напряжение 280VDC (Peak AC), ток 0,5A.
Интерфейсы | RS485 без изоляции | 1.Подключение местного дисплея и/или контроллеров внутри щита (например, контроллера шагового двигателя)
| RS485 с изоляцией | 1. Устанавливается посредством отдельной платы (внешняя карта); 2. Питание внутренее (от контроллера); 3. Максимальная скорость 100 кбит/с; 4. Для снижения себестоимости использовать оптоизоляции;
| Ethernet | 1. Устанавливается посредством отдельной платы (внешняя карта);
| USB device | 1. Изолированный с TVS защитой; 2. Используется для служебных задач.
| Bluetooth | 1. Используется внешняя покупная плата (типа модуль HC-05)
Дисплеи с кнопками управления |  | 1. Два дисплея внутренний (в корпусе контроллера) и внешний (подключенный по RS485); 2. Внутренний дисплей меньшего размера, внешний дисплей большего размера; 3. Желательное разрешение дисплея 132 * 64 (22х8 символов), с возможностью вывода графики; 4. 6 кнопок для навигации.
microSD |  | 1. Разъем для подключение microSD; 2. Подключение по SPI.
Часы (RTC) |  | 1. Используется внешняя микросхема RTC (); 2. Точность - ±20 сек / месяц (при температуре 25°C)
Встроенная память |  | 1. Тип памяти - EEPROM; 2. Объем памяти - 64 или 128 kbit.
Элемент питания |  | 1. 3V литиевый элемент питания; 2. Предусмотреть возможность замены.
Служебные элементы | Индикация | 1. Расположить 1 или 2 семисигментных индикатора. Для возможности узнать сетевой адрес (например).
| Кнопка Reset | 1. Должна быть недоступна без вскрытия корпуса контроллера.
| Сторожевой таймер | 1. По возможности использовать внутренний сторожевой таймер микроконтроллера.
| Внутренний сигнал пропадания питания | 1. Сигнал пропадания питания для сохранения данных в ППЗУ от блока питания.
Драйвер шагового двигателя |  | 1. Внешний модуль; 2. Подключение к контроллеру через RS485; 3. Наличие клемм для подключения резерва.
Интегрируемые сетевые карты / устройства
RS485 (внешняя карта) |  | с изоляцией
Ethernet (внешняя карта) |  | с изоляцией